南港軟體工業園區二期住戶接用空調冰水申請要點

- 各住戶提出接用空調冰水申請，需檢附施工圖說並詳細填寫冰水接用流量，管理單位依實際裕度範圍內核准，超出裕度範圍者，請申請戶於原設計冰水用量檢討調整後送審。

- 本園區設計冰水出水溫度為3.9℃，回水溫度為12.1℃，請妥切規劃各項冰水接用設備，斟酌冰水接用流量，切勿因回水溫度過低而影響系統及設備之正常功能，接用後如經查實際回水溫度未達原設計值，管理單位得要求接用戶限期改善，如拒不改善者，管理單位得停止該接用冰水之供應。

- 核准接用位置於原設計之二、三號空調機房25∮冰水管者，如該側樓層尚有其他住戶，須預留三通管供他戶接用。

- 核准接用位置於各冰水幹管者，須於指定日期內完成接用工程之施作，同時須支付洩、補水之工本費用。

- 請各住戶依核准之接用冰水管徑增設蝶閥、二通閥、流量平衡閥（需依核准流量調節）及計費系統，未經核准不得擅自接用，否則以竊用處罰（以設置冰水流量三倍計罰）。

- 接用部分由申請住戶自行施工，竣工（含計費系統）後經查驗無誤由管理單位派員送水，確認無漏水後將水管確實保溫。

- 接用空調冰水用量皆依本園區二期能源計費辦法計費。

- 倘本園區二期空調冰水用量超過原設計冰水供應總量時，申請戶必須承諾優先減量。

- 本要點於公布日起實施，如有未盡事宜得另行修訂之，經報請二期管委會通過審核同意後，再行公告實施。